附件2

文山市人民医院

城北院区柴油发动机维保需求

一、维保数量及服务期：文山市人民医院城北院区三台柴油发电机及一年维保服务期；

二、机油和机油滤清器的更换：每季度检查机油的油位和质量更换机油，并同时更换机油滤清器。更换机油时应确保使用符合康明斯发动机要求的机油，并严格按照制造商的指示进行操作。

三、冷却液：更换水箱自来水为防冻防锈液；

四、冷却系统的维护：清洗散热器和水箱，确保散热效果良好，每季度检查冷却液的水位和质量，确保其处于正常范围内，根据检查情况更换冷却液；

五、燃油系统的保养：每季度检查和清洁燃油滤清器，确保燃油的清洁度，根据检查情况更换柴油滤清器，油水分离器。同时，检查燃油管路和连接件，确保其密封性和完好性；

六、皮带检查：检查发动机，发电机等部件的皮带是否松动或磨损，如有问题应及时更换；

七、空气滤清器的清洁：每季度检查空气滤清器的清洁度，并根据实际情况进行清洁或更换；清洁空气滤清器时，应使用压缩空气或软刷进行清理，避免使用水或化学清洁剂；

八、外观检查：每季度检查发电机组的外观，确保无破损，无渗漏现象。清理机组表面的灰尘和污垢，保持机房环境清洁；

九、检查调速控制：每季度检查启动装置与电源系统连接情况；检查电池，浮充器工作情况，电缆和连接件的完好性，发现损坏或老化应及时更换；

十、模拟测试水温及油压报警系统的可靠性；

十一、检查发电机主电路，控制电路连接的可靠性；

十二、校正机组转速，电压，频率等参数的误差；

十三、检测GAC调速工作情况；

十四、检测AVR调压工作情况；

十五、测试机组在停电状态自动启动，自动转换发电机供电，市电恢复正常自动转换市电供电，机组自动停机功能；

十六、在维保周期内发现发电机不能正常运转，维保方必须保证30分钟内赶到现场进行检测检修，配件损坏需要更换配件的，价值≤200元的由中标方负责，价值>200元的由院方购买配件，中标方免费维修更换；

十七、选择符合发电机要求的工具、相关配件及耗材，避免使用不合适或低质量的替代品，如发现任何异常或故障，应及时安排专业维修人员进行检查和修复。